Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- W części projektowej

- Wykonania projektu budowlanego i wykonawczego budowy stacji regazyfikacji wraz z modułem tankowania samochodów LNG w miejscowości Ryczywół;

- Uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego z odpowiednimi służbami Inwestora

- Uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót wraz z opinią geologiczną. Po stornie Zamawiającego pozyskanie wymaganych map geodezyjnych do celów projektowych obszaru objętego niniejszą inwestycją;

- W części budowlanej i wykonawczej

  - Wykonania robót polegających na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z modułem tankowania samochodów LNG w miejscowości Ryczywół na podstawie wykonanego wcześniej i uzgodnionego projektu budowlanego i wykonawczego, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

  - Wykonania wszelkich niezbędnych prób technicznych dokonanej budowy stacji regazyfikacji LNG wraz z modułem tankowania LNG, wymaganych stosownymi przepisami i normami technicznymi;

  - Wykonania i przekazania Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji powykonawczej 
i dokumentacji techniczno-ruchowej DTR oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

  - Zgłoszenia zakończenia prac budowlanych w odpowiednich instytucjach oraz uzyskania decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – pozwolenia na użytkowanie budowanej stacji regazyfikacji LNG.

  - Wykonanie niezbędnych badań i odbiorów zgodnie z istniejącymi przepisami Prawa Budowlanego, dokonania koniecznych uzgodnień oraz uzyskania niezbędnych decyzji, również w zakresie dotyczącym decyzji Urzędu Dozoru Technicznego .

  - W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania następujących prac na podstawie wykonanej w dokumentacji projektowej:

- dostawy, posadowienia i montażu kriogenicznego zbiornika magazynowego LNG o pojemności ok. 60 m3 PN 16 bar wraz parownicą PBU (jak w pkt. 1),

- montażu dwóch parownic atmosferycznych o wydajności w każdych tj. skrajnych warunkach atmosferycznych min. 400 Nm3/h i pracujących automatycznie  w cyklu naprzemiennym po 8 godzin z możliwością pracy jednoczesnej, gwarantujących przepływ o odpowiednich parametrach w sposób ciągły przez 8.000 godz. /rok (jak w pkt. 1)

- montażu rurociągów technologicznych fazy ciekłej i gazowej odpowiednio przystosowanej do wyliczonego przepływu,

- budowę  stacji redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Qmin=400Nm3/h wraz z kotłownią (możliwość zastosowania elektrycznego podgrzewacza gazu) i nawanialnię kontaktową w zabudowie kontenerowej,

- zabudowę ciśnieniowego modułu tankowania samochodów LNG;

W poniższej Tabeli 1 przedstawiono wykaz głównych elementów instalacji LNG:

Tabela 1. Kluczowe elementy stacji LNG

| lp | Projektowane elementy | Zakres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik LNG o pojemności ok. 60m3 PN 16 bar wraz z parownicą. | 1kpl. |
| 2 | Parownice atmosferyczne o przepustowości powyżej 400 Nm3/h | 2 kpl. |
| 3 | Rurociągi technologiczne fazy ciekłej | 1 kpl. |
| 4 | Rurociągi technologiczne fazy gazowej | 1 kpl. |
| 5 | Stacja redukcyjno – pomiarowa o przepustowości Qmin=400Nm3/h wraz z kotłownią (możliwość zastosowania elektrycznego podgrzewacza gazu) i nawanialnią kontaktową w zabudowie kontenerowej w zabudowie kontenerowej | 1 kpl. |
| 6 | Ciśnieniowy moduł tankowania samochodów LNG | 1 kpl |

Urządzenia odbierające gaz przedstawiono w poniższej Tabeli 2.

Tabela 2. Ilość urządzeń zasilanych ze stacji LNG

| lp | Miejsce przyłącza gazowego |
| --- | --- |
| 1 | Agregat kogeneracyjny 0,999 MW praca min. 8.000 godz./rok |
| 2 | Kocioł wodny 2,0 MW |